{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["10KV线路开放容量","低压台区开放容量"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"10KV线路开放容量","index":0,"n_rows":457,"n_cols":10,"rows_kept":457}
["序号","变电站","出口名称","最小负载流量(A)","最小载流元件","最大电流","最大负载率（%）","平均电流（A）","平均负载（%）","可接入容量（KVA）"]
[1,"三女河","三城线512（专）",540,"电缆",599,{"v":1.11,"d":"111%"},5.1,{"v":0.01,"d":"1%"},"/"]
[2,"三女河","高庄子522",600,"CT",239,{"v":0.4,"d":"40%"},156,{"v":0.26,"d":"26%"},4383]
[3,"三女河","毛家坨523",600,"CT",257,{"v":0.43,"d":"43%"},138,{"v":0.23,"d":"23%"},4055]
[4,"三女河","三幼线513",600,"CT",98,{"v":0.16,"d":"16%"},63,{"v":0.11,"d":"11%"},6540]
[5,"三女河","正大线525",600,"CT",321,{"v":0.54,"d":"54%"},190,{"v":0.32,"d":"32%"},2892]
[6,"老庄子","小城子线511",300,"CT",97,{"v":0.32,"d":"32%"},65,{"v":0.22,"d":"22%"},2601]
[7,"老庄子","李官屯线512",400,"CT",144,{"v":0.36,"d":"36%"},90,{"v":0.23,"d":"23%"},3201]
[8,"老庄子","瓦房庄线513",445,"线路",241,{"v":0.54,"d":"54%"},156,{"v":0.35,"d":"35%"},2091]
[9,"老庄子","前冯各庄线521",500,"CT",331,{"v":0.66,"d":"66%"},204,{"v":0.41,"d":"41%"},1255]
[10,"老庄子","韩庄子线522",610,"线路",203,{"v":0.33,"d":"33%"},79,{"v":0.13,"d":"13%"},5183]
[11,"老庄子","詹官屯线523",500,"CT",103,{"v":0.21,"d":"21%"},54,{"v":0.11,"d":"11%"},5401]
[12,null,"古东 东古二线522",null,"电缆",510,{"v":0.79,"d":"79%"},null,null,1237]
[13,null,"海港 海亨线514",null,"CT",630,{"v":0.79,"d":"79%"},null,null,1559]
[14,null,"洼里 半山支512",null,"线路",432,{"v":0.78,"d":"78%"},null,null,1138]
[15,null,"周官屯 瑞德一线513",null,"电缆",500,{"v":0.78,"d":"78%"},null,null,1356]
[16,null,"东南郊 东大二线521",null,"电缆",500,{"v":0.77,"d":"77%"},null,null,1418]
[17,null,"西南郊 西仁2线526",null,"电缆",556,{"v":0.82,"d":"82%"},null,null,970]
[18,null,"贾安子 贾安线551",null,"线路",372,{"v":0.8,"d":"80%"},null,null,806]
[19,null,"泉河头 泉飞一线534（专线）",null,"CT",619,{"v":0.77,"d":"77%"},null,null,1757]
[20,null,"海港 海油线534",null,"CT",615,{"v":0.77,"d":"77%"},null,null,1819]
[21,null,"洼里 新城线515",null,"线路",352,{"v":0.76,"d":"76%"},null,null,1152]
[22,null,"海港 海宁线512",null,"CT",453,{"v":0.75,"d":"75%"},null,null,1510]
[23,null,"钓鱼台 龙泽一线514",null,"CT",452,{"v":0.75,"d":"75%"},null,null,1529]
[24,null,"女织寨 滨湖二线513",null,"CT",301,{"v":0.75,"d":"75%"},null,null,1023]
[25,null,"女织寨 女丰线511",null,"CT",301,{"v":0.75,"d":"75%"},null,null,1023]
[26,null,"建设路 机场路二线553",null,"线路",415,{"v":0.75,"d":"75%"},null,null,1430]
[27,null,"习家套 习耐干523",null,"CT",450,{"v":0.75,"d":"75%"},null,null,1564]
[28,null,"税东 税车一线518（专线）",null,"CT",375,{"v":0.75,"d":"75%"},null,null,1307]
[29,null,"海港 海麦线536",null,"线路",414,{"v":0.75,"d":"75%"},null,null,1450]
[30,null,"甄家庄 甄吴线521",null,"线路",413,{"v":0.75,"d":"75%"},null,null,1464]
[31,null,"开平 洼里支线524",null,"导引线",384,{"v":0.75,"d":"75%"},null,null,1369]
[32,null,"开平 岔道支527",null,"线路",412,{"v":0.75,"d":"75%"},null,null,1482]
[33,null,"后屯 刀具厂512",null,"线路",433,{"v":0.74,"d":"74%"},null,null,1588]
[34,null,"后屯 煤矿一线513（专线）",null,"CT",148,{"v":0.74,"d":"74%"},null,null,554]
[35,null,"吕家坨 吕胡线515",null,"线路",325,{"v":0.73,"d":"73%"},null,null,1304]
[36,null,"建设路 凤凰园二线522",null,"CT",436,{"v":0.73,"d":"73%"},null,null,1795]
[37,null,"建设路 卫国路一线514",null,"CT",432,{"v":0.72,"d":"72%"},null,null,1871]
[38,null,"建设路 机场路一线518",null,"CT",429,{"v":0.71,"d":"71%"},null,null,1926]
[39,null,"丰东 齿轮一线514（专线）",null,"CT",280,{"v":0.7,"d":"70%"},null,null,1386]
[40,null,"丰东 铁路线551（专线）",null,"CT",139,{"v":0.7,"d":"70%"},null,null,707]
[41,null,"新城子 新四线524",null,"线路",383,{"v":0.69,"d":"69%"},null,null,1981]
[42,null,"卑家店 焦化厂521",null,"CT",414,{"v":0.69,"d":"69%"},null,null,2182]
[43,null,"后屯 中小园一线511",null,"电缆",400,{"v":0.69,"d":"69%"},null,null,2129]
[44,null,"建设路 凤凰园一线517",null,"CT",343,{"v":0.69,"d":"69%"},null,null,1857]
[45,null,"苑南 苑唐一线516",null,"电缆",411,{"v":0.69,"d":"69%"},null,null,2232]
[46,null,"周官屯 瑞景一线541",null,"电缆",523,{"v":0.68,"d":"68%"},null,null,2873]
[47,null,"建设路 建达一线529",null,"CT",203,{"v":0.68,"d":"68%"},null,null,1158]
[48,null,"税东 税焦一线521",null,"电缆",518,{"v":0.68,"d":"68%"},null,null,2954]
[49,null,"洼里 税东522",null,"线路",373,{"v":0.68,"d":"68%"},null,null,2154]
[50,null,"习家套 习王1线524",null,"线路",348,{"v":0.67,"d":"67%"},null,null,2009]
[51,null,"北环 北裕线527",null,"CT",520,{"v":0.67,"d":"67%"},null,null,3021]
[52,null,"东南郊 吉祥路526",null,"CT",336,{"v":0.67,"d":"67%"},null,null,1981]
[53,null,"周官屯 周建二线521",null,"CT",402,{"v":0.67,"d":"67%"},null,null,2382]
[54,null,"吕家坨 吕范干线516",null,"线路",370,{"v":0.67,"d":"67%"},null,null,2214]
[55,null,"新城子 新贾线513",null,"电缆",387,{"v":0.67,"d":"67%"},null,null,2360]
[56,null,"古东 东古一513",null,"线路",309,{"v":0.66,"d":"66%"},null,null,1902]
[57,null,"开平 离子膜二525",null,"电缆",367,{"v":0.66,"d":"66%"},null,null,2271]
[58,null,"复兴路 复复线525",null,"线路",308,{"v":0.66,"d":"66%"},null,null,1914]
[59,null,"北环 北信一线515（专线）",null,"电缆",314,{"v":0.66,"d":"66%"},null,null,1964]
[60,null,"女织寨 女砖线531",null,"线路",366,{"v":0.66,"d":"66%"},null,null,2288]
[61,null,"古东 东榛干515",null,"线路",365,{"v":0.66,"d":"66%"},null,null,2298]
[62,null,"新城子 新一线511",null,"CT",263,{"v":0.66,"d":"66%"},null,null,1673]
[63,null,"海港 海浩线513",null,"CT",394,{"v":0.66,"d":"66%"},null,null,2530]
[64,null,"泉河头 泉飞二线524（专线）",null,"CT",516,{"v":0.65,"d":"65%"},null,null,3531]
[65,null,"河沿庄 赵工线511",null,"线路",356,{"v":0.64,"d":"64%"},null,null,2457]
[66,null,"河东 滨河东路二线523",null,"线路",352,{"v":0.64,"d":"64%"},null,null,2530]
[67,null,"北环 北香线522",null,"电缆",407,{"v":0.63,"d":"63%"},null,null,2958]
[68,null,"古东 唐林一线523",null,"线路",350,{"v":0.63,"d":"63%"},null,null,2555]
[69,null,"东南郊 东警一线515",null,"CT",315,{"v":0.63,"d":"63%"},null,null,2331]
[70,null,"甄家庄 甄环线511",null,"线路",349,{"v":0.63,"d":"63%"},null,null,2580]
[71,null,"新城子 新三线523",null,"线路",347,{"v":0.63,"d":"63%"},null,null,2612]
[72,null,"贾安子 北水线528",null,"线路",321,{"v":0.62,"d":"62%"},null,null,2472]
[73,null,"龙王庙 师范二线523",null,"CT",249,{"v":0.62,"d":"62%"},null,null,1930]
[74,null,"周官屯 翔云二线553",null,"电缆",475,{"v":0.62,"d":"62%"},null,null,3703]
[75,null,"贾安子 石油库线516",null,"线路",341,{"v":0.62,"d":"62%"},null,null,2720]
[76,null,"苑南 市政府二线524",null,"CT",246,{"v":0.62,"d":"62%"},null,null,1973]
[77,null,"洼里 半轧线513",null,"CT",340,{"v":0.61,"d":"61%"},null,null,2731]
[78,null,"东南郊 岳生线517",null,"电缆",197,{"v":0.61,"d":"61%"},null,null,1619]
[79,null,"苑南 苑卫一线519",null,"CT",465,{"v":0.61,"d":"61%"},null,null,3867]
[80,null,"古东 卑干线514",null,"线路",335,{"v":0.61,"d":"61%"},null,null,2817]
[81,null,"洼里 洼京线552 （专线）",null,"电缆",384,{"v":0.6,"d":"60%"},null,null,3357]
[82,null,"古冶南 园区二线532（专线）",null,"CT",298,{"v":0.6,"d":"60%"},null,null,2641]
[83,null,"新城子 新科线521",null,"CT",237,{"v":0.59,"d":"59%"},null,null,2134]
[84,null,"贾安子 加工厂线524",null,"线路",327,{"v":0.59,"d":"59%"},null,null,2960]
[85,null,"周官屯 周建一线516",null,"CT",351,{"v":0.59,"d":"59%"},null,null,3271]
[86,null,"海港 海粮二线531",null,"CT",349,{"v":0.58,"d":"58%"},null,null,3306]
[87,null,"龙王庙 龙南线526",null,"电缆",230,{"v":0.58,"d":"58%"},null,null,2245]
[88,null,"古东 古卑二525",null,"线路",318,{"v":0.58,"d":"58%"},null,null,3110]
[89,null,"新城子 新钢线525",null,"线路",317,{"v":0.57,"d":"57%"},null,null,3133]
[90,null,"后屯 后冶线526",null,"线路",254,{"v":0.57,"d":"57%"},null,null,2539]
[91,null,"新城子 新北线512",null,"线路",314,{"v":0.57,"d":"57%"},null,null,3175]
[92,null,"贾安子 一瓷厂线511",null,"线路",312,{"v":0.56,"d":"56%"},null,null,3210]
[93,null,"古冶南 南唐二线542",null,"CT",450,{"v":0.56,"d":"56%"},null,null,4683]
[94,null,"龙王庙 荣开二线552",null,"CT",558,{"v":0.56,"d":"56%"},null,null,5833]
[95,null,"习家套 习汗干551（专线）",null,"CT",334,{"v":0.56,"d":"56%"},null,null,3572]
[96,null,"龙王庙 荣开一线542",null,"CT",549,{"v":0.55,"d":"55%"},null,null,5987]
[97,null,"建设路 建香一线543",null,"电缆",420,{"v":0.55,"d":"55%"},null,null,4647]
[98,null,"古东 古水二线527",null,"线路",301,{"v":0.54,"d":"54%"},null,null,3408]
[99,null,"龙湾子 龙八二线533",null,"电缆",348,{"v":0.54,"d":"54%"},null,null,3978]
[100,null,"三女河 机场线526 （专线）",null,"CT",163,{"v":0.54,"d":"54%"},null,null,1860]
[101,null,"吕家坨 吕殷线512",null,"线路",298,{"v":0.54,"d":"54%"},null,null,3451]
[102,null,"后屯 瓷厂线521",null,"电缆",313,{"v":0.54,"d":"54%"},null,null,3635]
[103,null,"习家套 习暑干525",null,"线路",277,{"v":0.54,"d":"54%"},null,null,3237]
[104,null,"古东 金山一线511",null,"CT",320,{"v":0.53,"d":"53%"},null,null,3809]
[105,null,"港口 港口线515",null,"电缆",295,{"v":0.53,"d":"53%"},null,null,3511]
[106,null,"西南郊 西仁一线532",null,"电缆",325,{"v":0.53,"d":"53%"},null,null,3885]
[107,null,"东南郊 胜利一线519",null,"电缆",362,{"v":0.53,"d":"53%"},null,null,4332]
[108,null,"龙王庙 龙海线516（专线）",null,"CT",266,{"v":0.53,"d":"53%"},null,null,3189]
[109,null,"双庙 栗园线514",null,"线路",274,{"v":0.53,"d":"53%"},null,null,3288]
[110,null,"钓鱼台 十八层522",null,"CT",318,{"v":0.53,"d":"53%"},null,null,3842]
[111,null,"河沿庄 信息港541",null,"电缆",221,{"v":0.53,"d":"53%"},null,null,2713]
[112,null,"龙王庙 龙泉小区521",null,"线路",210,{"v":0.52,"d":"52%"},null,null,2600]
[113,null,"开平 冶里一线516",null,"电缆",270,{"v":0.52,"d":"52%"},null,null,3364]
[114,null,"建设路 建悦一线515",null,"CT",394,{"v":0.52,"d":"52%"},null,null,4960]
[115,null,"龙王庙 药厂线525",null,"CT",208,{"v":0.52,"d":"52%"},null,null,2624]
[116,null,"周官屯 周光线524",null,"电缆",517,{"v":0.52,"d":"52%"},null,null,6538]
[117,null,"东南郊 线材线516",null,"CT",259,{"v":0.52,"d":"52%"},null,null,3317]
[118,null,"港口 恒工线523",null,"线路",285,{"v":0.52,"d":"52%"},null,null,3682]
[119,null,"税东 平开线527",null,"电缆",394,{"v":0.52,"d":"52%"},null,null,5097]
[120,null,"开平 城内西二517",null,"CT",205,{"v":0.51,"d":"51%"},null,null,2676]
[121,null,"周官屯 丽景一线517",null,"电缆",389,{"v":0.51,"d":"51%"},null,null,5185]
[122,null,"习家套 习赵干513",null,"线路",262,{"v":0.51,"d":"51%"},null,null,3493]
[123,null,"河东 河高线526",null,"CT",305,{"v":0.51,"d":"51%"},null,null,4074]
[124,null,"马家峪 马大二线513",null,"CT",202,{"v":0.51,"d":"51%"},null,null,2729]
[125,null,"北环 北金一线514",null,"电缆",302,{"v":0.5,"d":"50%"},null,null,4124]
[126,null,"复兴路 复新线521（专线）",null,"线路",202,{"v":0.5,"d":"50%"},null,null,2784]
[127,null,"河东 河家一线517",null,"CT",200,{"v":0.5,"d":"50%"},null,null,2768]
[128,null,"龙王庙 远洋一线517（专线）",null,"CT",200,{"v":0.5,"d":"50%"},null,null,2777]
[129,null,"古冶南 园区一线512",null,"CT",250,{"v":0.5,"d":"50%"},null,null,3473]
[130,null,"古东 东唐线517",null,"线路",275,{"v":0.5,"d":"50%"},null,null,3859]
[131,null,"开平 华凯线515",null,"线路",256,{"v":0.5,"d":"50%"},null,null,3597]
[132,null,"税东 现代二线526",null,"电缆",379,{"v":0.5,"d":"50%"},null,null,5357]
[133,null,"海港 海平路二线533",null,"CT",197,{"v":0.49,"d":"49%"},null,null,2815]
[134,null,"港口 港水线514",null,"CT",295,{"v":0.49,"d":"49%"},null,null,4241]
[135,null,"河沿庄 定福庄551",null,"CT",294,{"v":0.49,"d":"49%"},null,null,4266]
[136,null,"河东 弯道山二线524",null,"CT",488,{"v":0.49,"d":"49%"},null,null,7138]
[137,null,"建设路 卫国路二线523",null,"电缆",367,{"v":0.49,"d":"49%"},null,null,5428]
[138,null,"北环 北信二线525（专线）",null,"电缆",252,{"v":0.48,"d":"48%"},null,null,3742]
[139,null,"北环 北金二线524",null,"电缆",289,{"v":0.48,"d":"48%"},null,null,4352]
[140,null,"大城山 城商线512（专线）",null,"电缆",368,{"v":0.48,"d":"48%"},null,null,5552]
[141,null,"卑家店 雷干525",null,"线路",247,{"v":0.48,"d":"48%"},null,null,3749]
[142,null,"洼里 绿庭一线511",null,"输电线路",367,{"v":0.48,"d":"48%"},null,null,5574]
[143,null,"河东 滨河东路一线513",null,"线路",264,{"v":0.48,"d":"48%"},null,null,4048]
[144,null,"凤凰台 风美一线522",null,"电缆",304,{"v":0.47,"d":"47%"},null,null,4736]
[145,null,"东南郊 胜利路525",null,"CT",237,{"v":0.47,"d":"47%"},null,null,3693]
[146,null,"港口 港开线517",null,"线路",261,{"v":0.47,"d":"47%"},null,null,4102]
[147,null,"复兴路 东港二线523",null,"电缆",430,{"v":0.47,"d":"47%"},null,null,6896]
[148,null,"建设路 建商线555",null,"电缆",357,{"v":0.47,"d":"47%"},null,null,5743]
[149,null,"河东 河环1线515",null,"线路",258,{"v":0.47,"d":"47%"},null,null,4152]
[150,null,"后屯 水库线516",null,"线路",257,{"v":0.46,"d":"46%"},null,null,4175]
[151,null,"龙王庙 远洋二线527（专线）",null,"CT",184,{"v":0.46,"d":"46%"},null,null,3040]
[152,null,"建设路 一冷线513",null,"线路",214,{"v":0.46,"d":"46%"},null,null,3543]
[153,null,"女织寨 织复线518",null,"CT600",293,{"v":0.46,"d":"46%"},null,null,4925]
[154,null,"后屯 地方煤矿525",null,"线路",234,{"v":0.45,"d":"45%"},null,null,3975]
[155,null,"甄家庄 甄源一线512",null,"电缆",347,{"v":0.45,"d":"45%"},null,null,5910]
[156,null,"开平 城内西一513",null,"线路",248,{"v":0.45,"d":"45%"},null,null,4321]
[157,null,"税东 税拓线512",null,"电缆",340,{"v":0.44,"d":"44%"},null,null,6039]
[158,null,"习家套 习营1线517",null,"线路",245,{"v":0.44,"d":"44%"},null,null,4370]
[159,null,"钓鱼台 裕丰线513",null,"CT",264,{"v":0.44,"d":"44%"},null,null,4773]
[160,null,"钓鱼台 宾馆线528",null,"电缆",332,{"v":0.44,"d":"44%"},null,null,6026]
[161,null,"港口 农电线513",null,"电缆",264,{"v":0.44,"d":"44%"},null,null,4786]
[162,null,"北环 北景线512",null,"电缆",282,{"v":0.44,"d":"44%"},null,null,5129]
[163,null,"丰东 齿轮二线524（专线）",null,"CT",261,{"v":0.44,"d":"44%"},null,null,4831]
[164,null,"苑南 苑民二线553",null,"电缆",333,{"v":0.43,"d":"43%"},null,null,6166]
[165,null,"习家套 习营2线518",null,"线路",165,{"v":0.43,"d":"43%"},null,null,3067]
[166,null,"东南郊 女织寨511",null,"CT",216,{"v":0.43,"d":"43%"},null,null,4055]
[167,null,"苑南 苑唐二线523",null,"CT",256,{"v":0.43,"d":"43%"},null,null,4914]
[168,null,"周官屯 瑞景二线551",null,"电缆",323,{"v":0.42,"d":"42%"},null,null,6325]
[169,null,"凤凰台 风美二线532",null,"电缆",271,{"v":0.42,"d":"42%"},null,null,5310]
[170,null,"后屯 水泥厂524",null,"CT",210,{"v":0.42,"d":"42%"},null,null,4157]
[171,null,"税东 东塔线513",null,"电缆",230,{"v":0.42,"d":"42%"},null,null,4634]
[172,null,"后屯 自来水515",null,"CT",203,{"v":0.41,"d":"41%"},null,null,4278]
[173,null,"龙王庙 贾安子522",null,"线路",203,{"v":0.41,"d":"41%"},null,null,4283]
[174,null,"龙王庙 龙大二线553",null,"CT",307,{"v":0.4,"d":"40%"},null,null,6615]
[175,null,"后屯 煤矿线522",null,"电缆",206,{"v":0.4,"d":"40%"},null,null,4456]
[176,null,"大城山 城艺一线511",null,"电缆",306,{"v":0.4,"d":"40%"},null,null,6624]
[177,null,"洼里 税钢线527",null,"线路",220,{"v":0.4,"d":"40%"},null,null,4810]
[178,null,"东南郊 东大一线514",null,"CT",237,{"v":0.4,"d":"40%"},null,null,5244]
[179,null,"古东 金山二线526",null,"CT/800",315,{"v":0.39,"d":"39%"},null,null,7023]
[180,null,"吕家坨 吕塔线511",null,"线路",214,{"v":0.39,"d":"39%"},null,null,4918]
[181,null,"新城子 净水线527",null,"CT",155,{"v":0.39,"d":"39%"},null,null,3557]
[182,null,"习家套 耐砖干515",null,"线路",171,{"v":0.38,"d":"38%"},null,null,3974]
[183,null,"河沿庄 河富二线527",null,"CT",295,{"v":0.38,"d":"38%"},null,null,6937]
[184,null,"港口 港焦3线524",null,"CT",229,{"v":0.38,"d":"38%"},null,null,5395]
[185,null,"龙王庙 龙井线511",null,"CT",379,{"v":0.38,"d":"38%"},null,null,8939]
[186,null,"习家套 习王3线511",null,"线路",194,{"v":0.38,"d":"38%"},null,null,4667]
[187,null,"开平 杨庄支511",null,"导引线",191,{"v":0.37,"d":"37%"},null,null,4718]
[188,null,"建设路 建景线525",null,"电缆",237,{"v":0.37,"d":"37%"},null,null,5902]
[189,null,"古冶南 南唐一线535",null,"CT",294,{"v":0.37,"d":"37%"},null,null,7371]
[190,null,"马家峪 马大一线522",null,"CT",221,{"v":0.37,"d":"37%"},null,null,5529]
[191,null,"周官屯 周火线522",null,"线路",221,{"v":0.37,"d":"37%"},null,null,5529]
[192,null,"周官屯 瑞德二线523",null,"电缆",213,{"v":0.37,"d":"37%"},null,null,5362]
[193,null,"河东 河水二线522",null,"CT",220,{"v":0.37,"d":"37%"},null,null,5539]
[194,null,"苑南 华开一线512",null,"电缆",364,{"v":0.37,"d":"37%"},null,null,9187]
[195,null,"车轴山 机场一线512（专线）",null,"CT",108,{"v":0.36,"d":"36%"},null,null,2801]
[196,null,"钓鱼台 兴源一线511",null,"CT",216,{"v":0.36,"d":"36%"},null,null,5606]
[197,null,"凤凰台 凤文一线528",null,"CT",288,{"v":0.36,"d":"36%"},null,null,7491]
[198,null,"吕家坨 吕林线522",null,"线路",185,{"v":0.36,"d":"36%"},null,null,4829]
[199,null,"丰东 厂前线513",null,"CT",214,{"v":0.36,"d":"36%"},null,null,5648]
[200,null,"钓鱼台 龙泽二线523",null,"电缆",213,{"v":0.35,"d":"35%"},null,null,5665]
[201,null,"西南郊 西兴一线533",null,"电缆",216,{"v":0.35,"d":"35%"},null,null,5762]
[202,null,"开平 吕开线112(专线)",null,"CT",211,{"v":0.35,"d":"35%"},null,null,5702]
[203,null,"古冶南 古横一线514",null,"CT",174,{"v":0.35,"d":"35%"},null,null,4789]
[204,null,"甄家庄 甄美二线525",null,"电缆",264,{"v":0.34,"d":"34%"},null,null,7357]
[205,null,"甄家庄 甄美一线515",null,"电缆",262,{"v":0.34,"d":"34%"},null,null,7382]
[206,null,"建设路 建悦二线521",null,"电缆",261,{"v":0.34,"d":"34%"},null,null,7405]
[207,null,"税东 税工一线511",null,"电缆",261,{"v":0.34,"d":"34%"},null,null,7411]
[208,null,"马家峪 马长线511",null,"CT",202,{"v":0.34,"d":"34%"},null,null,5847]
[209,null,"女织寨 女文一线514",null,"电缆",228,{"v":0.34,"d":"34%"},null,null,6654]
[210,null,"河沿庄 光开一线513",null,"CT",332,{"v":0.33,"d":"33%"},null,null,9738]
[211,null,"双庙 王官营线511",null,"线路",185,{"v":0.33,"d":"33%"},null,null,5424]
[212,null,"海港 海盛线532",null,"CT",199,{"v":0.33,"d":"33%"},null,null,5912]
[213,null,"古东 唐林二518",null,"线路",169,{"v":0.33,"d":"33%"},null,null,5099]
[214,null,"丰西 铁路线513（专线）",null,"CT",98,{"v":0.33,"d":"33%"},null,null,2980]
[215,null,"龙王庙 污水厂514（专线）",null,"CT",131,{"v":0.33,"d":"33%"},null,null,3974]
[216,null,"古冶南 古天四线563（专线）",null,"CT",161,{"v":0.32,"d":"32%"},null,null,5005]
[217,null,"大城山 城艺二线525",null,"CT",187,{"v":0.32,"d":"32%"},null,null,5825]
[218,null,"双庙 唐山北站524（专线）",null,"电缆",134,{"v":0.32,"d":"32%"},null,null,4228]
[219,null,"女织寨 女华线512 （专线）",null,"CT",127,{"v":0.32,"d":"32%"},null,null,4035]
[220,null,"东南郊 胜利二线527",null,"电缆",214,{"v":0.31,"d":"31%"},null,null,6892]
[221,null,"苑南 南湖二552",null,"CT",182,{"v":0.31,"d":"31%"},null,null,5906]
[222,null,"周官屯 周石线512",null,"CT",183,{"v":0.31,"d":"31%"},null,null,6178]
[223,null,"河东 河龙二线528",null,"CT",243,{"v":0.3,"d":"30%"},null,null,8262]
[224,null,"河东 河陶一线519",null,"CT",243,{"v":0.3,"d":"30%"},null,null,8268]
[225,null,"建设路 唐供三线527",null,"电缆",232,{"v":0.3,"d":"30%"},null,null,7909]
[226,null,"洼里 离子膜525",null,"线路",167,{"v":0.3,"d":"30%"},null,null,5733]
[227,null,"龙王庙 龙神线524（专线）",null,"CT",120,{"v":0.3,"d":"30%"},null,null,4153]
[228,null,"西南郊 西水一线531",null,"电缆",231,{"v":0.3,"d":"30%"},null,null,8031]
[229,null,"习家套 习林线527",null,"CT",179,{"v":0.3,"d":"30%"},null,null,6247]
[230,null,"税东 现代一线516",null,"电缆",227,{"v":0.3,"d":"30%"},null,null,7987]
[231,null,"钓鱼台 金域2线526",null,"电缆",179,{"v":0.29,"d":"29%"},null,null,6410]
[232,null,"建设路 建丰一线542",null,"电缆",241,{"v":0.29,"d":"29%"},null,null,8735]
[233,null,"建设路 建凤二线556",null,"电缆",240,{"v":0.29,"d":"29%"},null,null,8752]
[234,null,"凤凰台 凤丹一线521",null,"电缆",159,{"v":0.29,"d":"29%"},null,null,5844]
[235,null,"双庙 国持营线523",null,"线路",159,{"v":0.29,"d":"29%"},null,null,5865]
[236,null,"周官屯 丽景二线527",null,"CT",219,{"v":0.29,"d":"29%"},null,null,8130]
[237,null,"女织寨 滨湖一线533",null,"CT",114,{"v":0.29,"d":"29%"},null,null,4254]
[238,null,"苑南 苑工线544",null,"CT",113,{"v":0.28,"d":"28%"},null,null,4277]
[239,null,"周官屯 翔云一线543",null,"电缆",216,{"v":0.28,"d":"28%"},null,null,8183]
[240,null,"钓鱼台 建华线517",null,"电缆",169,{"v":0.28,"d":"28%"},null,null,6421]
[241,null,"东南郊 学警路522",null,"CT",140,{"v":0.28,"d":"28%"},null,null,5362]
[242,null,"双庙 荆各庄线512",null,"线路",153,{"v":0.28,"d":"28%"},null,null,5967]
[243,null,"甄家庄 甄唐一线513",null,"电缆",211,{"v":0.28,"d":"28%"},null,null,8270]
[244,null,"古冶南 古横二线562",null,"CT",137,{"v":0.27,"d":"27%"},null,null,5421]
[245,null,"吕家坨 吕丰干线523",null,"线路",139,{"v":0.27,"d":"27%"},null,null,5629]
[246,null,"新城子 新五线515",null,"电缆",156,{"v":0.27,"d":"27%"},null,null,6355]
[247,null,"河东 河环2线525",null,"线路",148,{"v":0.27,"d":"27%"},null,null,6057]
[248,null,"女织寨 女文二线534",null,"电缆",179,{"v":0.26,"d":"26%"},null,null,7498]
[249,null,"苑南 苑达二线526",null,"CT",153,{"v":0.26,"d":"26%"},null,null,6414]
[250,null,"港口 港营线516",null,"线路",145,{"v":0.26,"d":"26%"},null,null,6108]
[251,null,"港口 港焦一线512",null,"CT",157,{"v":0.26,"d":"26%"},null,null,6640]
[252,null,"习家套 习铁干522",null,"线路",134,{"v":0.26,"d":"26%"},null,null,5704]
[253,null,"港口 港焦2线522",null,"CT",155,{"v":0.26,"d":"26%"},null,null,6671]
[254,null,"河东 河龙一线518",null,"CT",200,{"v":0.25,"d":"25%"},null,null,9006]
[255,null,"大城山 城达二线516",null,"电缆",191,{"v":0.25,"d":"25%"},null,null,8614]
[256,null,"河东 弯道山一线512",null,"CT",248,{"v":0.25,"d":"25%"},null,null,11293]
[257,null,"凤凰台 凤广二线537",null,"CT",197,{"v":0.25,"d":"25%"},null,null,9054]
[258,null,"税东 税开二线523",null,"线路",135,{"v":0.24,"d":"24%"},null,null,6282]
[259,null,"复兴路 复开二线533",null,"电缆",141,{"v":0.24,"d":"24%"},null,null,6607]
[260,null,"建设路 28号小区线524",null,"电缆",185,{"v":0.24,"d":"24%"},null,null,8713]
[261,null,"大城山 城北一线524",null,"CT",140,{"v":0.24,"d":"24%"},null,null,6628]
[262,null,"河沿庄 河新一线515（专线停运）",null,"电缆",78,{"v":0.24,"d":"24%"},null,null,3686]
[263,null,"河沿庄 污水二线521（专线）",null,"CT",143,{"v":0.24,"d":"24%"},null,null,6870]
[264,null,"丰东 南厂三线554（专线）",null,"CT",95,{"v":0.24,"d":"24%"},null,null,4585]
[265,null,"周官屯 鹭港一线519",null,"电缆",138,{"v":0.24,"d":"24%"},null,null,6672]
[266,null,"建设路 建中二线551",null,"CT",181,{"v":0.24,"d":"24%"},null,null,8786]
[267,null,"崔马庄 崔佰线524（专线）",null,"导引线",114,{"v":0.24,"d":"24%"},null,null,5582]
[268,null,"新城子 新盛线522",null,"电缆",151,{"v":0.24,"d":"24%"},null,null,7393]
[269,null,"古冶南 古教线511",null,"CT",117,{"v":0.23,"d":"23%"},null,null,5776]
[270,null,"周官屯 兴源二线528",null,"电缆",229,{"v":0.23,"d":"23%"},null,null,11525]
[271,null,"双桥 双陡线513",null,"线路",107,{"v":0.23,"d":"23%"},null,null,5403]
[272,null,"河东 河陶2线529",null,"CT",181,{"v":0.23,"d":"23%"},null,null,9335]
[273,null,"凤凰台 凤植一线525",null,"CT",179,{"v":0.22,"d":"22%"},null,null,9376]
[274,null,"甄家庄 甄友线518",null,"电缆",168,{"v":0.22,"d":"22%"},null,null,9006]
[275,null,"周官屯 鹭港二线529",null,"电缆",127,{"v":0.22,"d":"22%"},null,null,6853]
[276,null,"北环 北友线513",null,"电缆",121,{"v":0.22,"d":"22%"},null,null,6515]
[277,null,"苑南 苑植线542",null,"CT",131,{"v":0.22,"d":"22%"},null,null,7091]
[278,null,"贾安子 二瓷厂线514",null,"线路",120,{"v":0.22,"d":"22%"},null,null,6547]
[279,null,"河沿庄 河美一线516",null,"CT",129,{"v":0.22,"d":"22%"},null,null,7112]
[280,null,"龙王庙 龙益线543",null,"电缆",214,{"v":0.22,"d":"22%"},null,null,11784]
[281,null,"双桥 双冶一线526",null,"电缆",120,{"v":0.22,"d":"22%"},null,null,6620]
[282,null,"河沿庄 河新二线526",null,"CT",107,{"v":0.21,"d":"21%"},null,null,5946]
[283,null,"建设路 建东一线516",null,"CT",169,{"v":0.21,"d":"21%"},null,null,9513]
[284,null,"周官屯 周卑一线514",null,"电缆",160,{"v":0.21,"d":"21%"},null,null,9014]
[285,null,"龙王庙 龙盛一线513",null,"CT",135,{"v":0.21,"d":"21%"},null,null,7661]
[286,null,"龙王庙 龙东二线551",null,"CT",209,{"v":0.21,"d":"21%"},null,null,11878]
[287,null,"大城山 城滨一线523",null,"CT",116,{"v":0.21,"d":"21%"},null,null,6614]
[288,null,"税东 东港一线517",null,"电缆",160,{"v":0.21,"d":"21%"},null,null,9156]
[289,null,"周官屯 兴源一线518",null,"电缆",206,{"v":0.21,"d":"21%"},null,null,11921]
[290,null,"沙河驿 铁路523",null,"CT",62,{"v":0.21,"d":"21%"},null,null,3611]
[291,null,"凤凰台 凤广一线527",null,"CT",163,{"v":0.2,"d":"20%"},null,null,9642]
[292,null,"建设路 建中一线511",null,"CT",154,{"v":0.2,"d":"20%"},null,null,9251]
[293,null,"甄家庄 甄源二线522",null,"电缆",154,{"v":0.2,"d":"20%"},null,null,9260]
[294,null,"苑南 广场线518",null,"电缆",49,{"v":0.2,"d":"20%"},null,null,2978]
[295,null,"苑南 华开二线522",null,"电缆",199,{"v":0.2,"d":"20%"},null,null,12049]
[296,null,"古东 古矾二线529",null,"电缆",120,{"v":0.2,"d":"20%"},null,null,7277]
[297,null,"凤凰台 凤文二线538",null,"CT",159,{"v":0.2,"d":"20%"},null,null,9718]
[298,null,"坨子头 铁路514（专线）",null,"CT",29,{"v":0.2,"d":"20%"},null,null,1830]
[299,null,"周官屯 华庭线511",null,"CT",116,{"v":0.19,"d":"19%"},null,null,7343]
[300,null,"复兴路 南外环线532",null,"CT",115,{"v":0.19,"d":"19%"},null,null,7353]
[301,null,"洼里 绿庭二线521",null,"输电线路",147,{"v":0.19,"d":"19%"},null,null,9385]
[302,null,"卑家店 带钢1线512（专线）",null,"线路",99,{"v":0.19,"d":"19%"},null,null,6319]
[303,null,"河沿庄 北原二线528",null,"CT",115,{"v":0.19,"d":"19%"},null,null,7517]
[304,null,"双桥 双冶二线511",null,"电缆",104,{"v":0.19,"d":"19%"},null,null,6893]
[305,null,"吕家坨 吕焦线521",null,"线路",96,{"v":0.19,"d":"19%"},null,null,6372]
[306,null,"北环 北港线517",null,"CT",143,{"v":0.19,"d":"19%"},null,null,9554]
[307,null,"洼里 住友线519",null,"输电线路",107,{"v":0.19,"d":"19%"},null,null,7131]
[308,null,"钓鱼台 张开一515",null,"电缆",183,{"v":0.18,"d":"18%"},null,null,12321]
[309,null,"钓鱼台 容和一519",null,"电缆",140,{"v":0.18,"d":"18%"},null,null,9499]
[310,null,"吕家坨 吕水线514",null,"CT",110,{"v":0.18,"d":"18%"},null,null,7453]
[311,null,"甄家庄 甄油线514",null,"电缆",139,{"v":0.18,"d":"18%"},null,null,9514]
[312,null,"苑南 新开二线551",null,"电缆",139,{"v":0.18,"d":"18%"},null,null,9520]
[313,null,"钓鱼台 水厂线527（专线）",null,"电缆",58,{"v":0.18,"d":"18%"},null,null,4037]
[314,null,"苑南 苑美一线511",null,"电缆",136,{"v":0.18,"d":"18%"},null,null,9571]
[315,null,"钓鱼台 张开二525",null,"电缆",174,{"v":0.17,"d":"17%"},null,null,12488]
[316,null,"龙王庙 龙东一线541",null,"CT",172,{"v":0.17,"d":"17%"},null,null,12523]
[317,null,"河沿庄 542负荷",null,"电缆",128,{"v":0.17,"d":"17%"},null,null,9712]
[318,null,"河东 建陶线514",null,"CT",100,{"v":0.17,"d":"17%"},null,null,7621]
[319,null,"周官屯 世嘉二线552",null,"电缆",127,{"v":0.17,"d":"17%"},null,null,9725]
[320,null,"北环 北安线511（专线）",null,"CT",99,{"v":0.17,"d":"17%"},null,null,7631]
[321,null,"苑南 世博一线517",null,"CT",165,{"v":0.16,"d":"16%"},null,null,12731]
[322,null,"北环 北首线523",null,"电缆",95,{"v":0.16,"d":"16%"},null,null,7707]
[323,null,"苑南 苑新二线525",null,"电缆",91,{"v":0.16,"d":"16%"},null,null,7479]
[324,null,"大城山 城达一线513",null,"电缆",120,{"v":0.16,"d":"16%"},null,null,9847]
[325,null,"古东 东华一线519",null,"CT",94,{"v":0.16,"d":"16%"},null,null,7727]
[326,null,"大城山 大金一线515",null,"CT",120,{"v":0.16,"d":"16%"},null,null,9967]
[327,null,"苑南 苑新一线515",null,"电缆",123,{"v":0.15,"d":"15%"},null,null,10781]
[328,null,"苑南 苑家线529",null,"CT",112,{"v":0.15,"d":"15%"},null,null,9981]
[329,null,"钓鱼台 唐供一518",null,"电缆",84,{"v":0.14,"d":"14%"},null,null,7598]
[330,null,"习家套 闭塞干516",null,"线路",64,{"v":0.14,"d":"14%"},null,null,5834]
[331,null,"甄家庄 甄唐二线523",null,"电缆",108,{"v":0.14,"d":"14%"},null,null,10047]
[332,null,"凤凰台 凤丹二线531",null,"CT",113,{"v":0.14,"d":"14%"},null,null,10515]
[333,null,"周官屯 周卑二线526",null,"电缆",105,{"v":0.14,"d":"14%"},null,null,9973]
[334,null,"苑南 苑美二线521",null,"电缆",83,{"v":0.14,"d":"14%"},null,null,7916]
[335,null,"凤凰台 凤充线535",null,"CT",110,{"v":0.14,"d":"14%"},null,null,10559]
[336,null,"开平 国亮线512",null,"电缆",93,{"v":0.14,"d":"14%"},null,null,8991]
[337,null,"甄家庄 甄橡一线517",null,"电缆",132,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,13211]
[338,null,"苑南 新开一线541",null,"电缆",101,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,10169]
[339,null,"河沿庄 525负荷",null,"电缆",99,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,10204]
[340,null,"开平 开化二526",null,"电缆",65,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,6912]
[341,null,"古东 古冶所516",null,"电缆",35,{"v":0.13,"d":"13%"},null,null,3753]
[342,null,"甄家庄 甄科线526",null,"电缆",95,{"v":0.12,"d":"12%"},null,null,10275]
[343,null,"古冶南 金山四线561",null,"电缆",80,{"v":0.12,"d":"12%"},null,null,8747]
[344,null,"习家套 习王2线512",null,"CT",62,{"v":0.12,"d":"12%"},null,null,6946]
[345,null,"丰东 印染线553（专线）",null,"输电线路",36,{"v":0.12,"d":"12%"},null,null,4057]
[346,null,"古东 东华二线524",null,"CT",71,{"v":0.12,"d":"12%"},null,null,8117]
[347,null,"周官屯 世嘉一线542",null,"电缆",88,{"v":0.12,"d":"12%"},null,null,10394]
[348,null,"贾安子 水泵厂线526",null,"线路",59,{"v":0.12,"d":"12%"},null,null,6999]
[349,null,"女织寨 女金线532",null,"电缆",77,{"v":0.11,"d":"11%"},null,null,9268]
[350,null,"甄家庄 甄安线516",null,"电缆",85,{"v":0.11,"d":"11%"},null,null,10453]
[351,null,"苑南 世博二线527",null,"CT",110,{"v":0.11,"d":"11%"},null,null,13597]
[352,null,"苑南 苑博一线514",null,"电缆",109,{"v":0.11,"d":"11%"},null,null,13697]
[353,null,"后屯 碱厂泵站523",null,"线路",60,{"v":0.11,"d":"11%"},null,null,7580]
[354,null,"贾安子 贾团线515",null,"线路",60,{"v":0.11,"d":"11%"},null,null,7581]
[355,null,"荣华道 荣湾线526",null,"CT",63,{"v":0.11,"d":"11%"},null,null,8254]
[356,null,"马家峪 马陡线512",null,"CT",21,{"v":0.1,"d":"10%"},null,null,2760]
[357,null,"苑南 苑博二线528",null,"电缆",100,{"v":0.1,"d":"10%"},null,null,13863]
[358,null,"复兴路 复金线534",null,"电缆",81,{"v":0.1,"d":"10%"},null,null,11231]
[359,null,"甄家庄 甄橡二线527",null,"电缆",97,{"v":0.1,"d":"10%"},null,null,13820]
[360,null,"古东 天盈干542 （专线）",null,"线路",37,{"v":0.1,"d":"10%"},null,null,5284]
[361,null,"河东 河家二线527",null,"CT",38,{"v":0.1,"d":"10%"},null,null,5575]
[362,null,"洼里 东景一线541（县调）",null,"电缆",75,{"v":0.09,"d":"9%"},null,null,11021]
[363,null,"洼里 大城1线517 （专线）",null,"CT",56,{"v":0.09,"d":"9%"},null,null,8383]
[364,null,"凤凰台 凤仁二线534",null,"电缆",77,{"v":0.09,"d":"9%"},null,null,11572]
[365,null,"河沿庄 河充线524（专线）",null,"线路",37,{"v":0.09,"d":"9%"},null,null,5595]
[366,null,"古冶南 金山三线541",null,"电缆",60,{"v":0.09,"d":"9%"},null,null,9093]
[367,null,"滦县 铁路523",null,"CT",9,{"v":0.09,"d":"9%"},null,null,1401]
[368,null,"税东 税石二线524",null,"电缆",69,{"v":0.09,"d":"9%"},null,null,10731]
[369,null,"西南郊 西水二线524",null,"CT",69,{"v":0.09,"d":"9%"},null,null,10847]
[370,null,"洼里 东景二线551（县调）",null,"电缆",69,{"v":0.09,"d":"9%"},null,null,11114]
[371,null,"建设路 热力二线552",null,"电缆",67,{"v":0.08,"d":"8%"},null,null,11271]
[372,null,"溯河 滦河2线521(专线)",null,"电缆",20,{"v":0.08,"d":"8%"},null,null,3349]
[373,null,"二线",null,"电缆",53,{"v":0.08,"d":"8%"},null,null,9084]
[374,null,"苑南 苑民一线513",null,"电缆",81,{"v":0.08,"d":"8%"},null,null,14091]
[375,null,"三女河 三飞线511 （专线）",null,"输电线路",28,{"v":0.08,"d":"8%"},null,null,4869]
[376,null,"税东 税石一线514",null,"电缆",61,{"v":0.08,"d":"8%"},null,null,10861]
[377,null,"北环 北缇516",null,"CT",47,{"v":0.08,"d":"8%"},null,null,8528]
[378,null,"建设路 金港一线541",null,"CT",47,{"v":0.08,"d":"8%"},null,null,8701]
[379,null,"大城山 京开二线526",null,"电缆",43,{"v":0.07,"d":"7%"},null,null,8317]
[380,null,"钓鱼台 钓华线516",null,"电缆",47,{"v":0.07,"d":"7%"},null,null,9195]
[381,null,"东南郊 东警二线523",null,"CT",53,{"v":0.07,"d":"7%"},null,null,11556]
[382,null,"港口 港电线521",null,"CT",39,{"v":0.07,"d":"7%"},null,null,8674]
[383,null,"建设路 建体线512",null,"电缆",48,{"v":0.06,"d":"6%"},null,null,11095]
[384,null,"大城山 城启一线514",null,"电缆",34,{"v":0.06,"d":"6%"},null,null,8039]
[385,null,"双庙 泵站二线522",null,"线路",32,{"v":0.06,"d":"6%"},null,null,7474]
[386,null,"钱营 清泉线522（专线）",null,"电缆",31,{"v":0.06,"d":"6%"},null,null,7506]
[387,null,"河沿庄 北原一线512",null,"电缆",36,{"v":0.06,"d":"6%"},null,null,8887]
[388,null,"北环 北唐二线526",null,"CT",33,{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,8784]
[389,null,"双庙 泵站一线515",null,"线路",24,{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,6516]
[390,null,"贾安子 宋庄线527",null,"线路",28,{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,8128]
[391,null,"大城山 城启二线522",null,"CT",31,{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,8823]
[392,null,"甄家庄 甄石线524",null,"电缆",38,{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,11265]
[393,null,"后屯 后热线514",null,"CT",30,{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,8985]
[394,null,"复兴路 复北一线526（专线）",null,"CT",29,{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,8846]
[395,null,"田庄 油田一线514(专线)",null,"CT",10,{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,2950]
[396,null,"凤凰台 凤仁一线524",null,"电缆",40,{"v":0.05,"d":"5%"},null,null,12217]
[397,null,"习家套 习胡线526",null,"CT",27,{"v":0.04,"d":"4%"},null,null,8893]
[398,null,"古东 古林干541",null,"线路",24,{"v":0.04,"d":"4%"},null,null,8212]
[399,null,"贾安子 水机一线522（专线）",null,"电缆",28,{"v":0.03,"d":"3%"},null,null,12976]
[400,null,"复兴路 复北二线536（专线）",null,"CT",18,{"v":0.03,"d":"3%"},null,null,9049]
[401,null,"双庙 康华线526",null,"电缆",8,{"v":0.03,"d":"3%"},null,null,4892]
[402,null,"古冶南 古天三线538（专线）",null,"CT",11,{"v":0.02,"d":"2%"},null,null,7612]
[403,null,"海港 海粮一线511",null,"CT",4,{"v":0.01,"d":"1%"},null,null,6166]
[404,null,"河沿庄 污水线519（专线）",null,"CT",2,{"v":0,"d":"0%"},null,null,6205]
[405,null,"古冶南 燕南二线533（专线）",null,"电缆",1,{"v":0,"d":"0%"},null,null,7418]
[406,null,"古冶南 南范二线531（专线）",null,"CT",1,{"v":0,"d":"0%"},null,null,7777]
[407,null,"古冶南 燕南三线534（专线）",null,"电缆",1,{"v":0,"d":"0%"},null,null,7427]
[408,null,"古冶南 燕南一线513（专线）",null,"电缆",1,{"v":0,"d":"0%"},null,null,7427]
[409,null,"马家峪 马硅线514",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,9347]
[410,null,"银城铺 金泉利526",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,4673]
[411,null,"河东 冶金一线511（专线）",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,6235]
[412,null,"后屯 万邦线527（专线）",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,3118]
[413,null,"大城山 城陶线521",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,5035]
[414,null,"钓鱼台 容和二529",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,11925]
[415,null,"钓鱼台 尚品二512",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,11925]
[416,null,"钓鱼台 唐供二线524",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,11925]
[417,null,"丰东 丰泰线541（专线）",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8230]
[418,null,"复兴路 复宝线524（专线）",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,9057]
[419,null,"复兴路 征楠一线531（专线）",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,9057]
[420,null,"古东 古赵一线521",null,"线路",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8620]
[421,null,"韩城 火车站513 （专线停运）",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,3118]
[422,null,"贾安子 焦化厂线521",null,"线路",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8620]
[423,null,"贾安子 水机III线513（专线）",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,9353]
[424,null,"贾安子 水机II线512 （专线）",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,11691]
[425,null,"贾安子 永强线517 （专线）",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,9353]
[426,null,"贾安子 铸钢厂线519（专线）",null,"线路",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8028]
[427,null,"开平 开鑫线522",null,"线路",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8028]
[428,null,"龙湾子 龙泰线523",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8729]
[429,null,"龙王庙 龙大一线515",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,6235]
[430,null,"龙王庙 尚品一线518",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,9337]
[431,null,"吕家坨 尾矿线525",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,9353]
[432,null,"马家峪 马大二线522",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,9353]
[433,null,"钱营 清泉二线526（专线）",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8043]
[434,null,"钱营 清泉一线516（专线）",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8043]
[435,null,"钱营 征楠二线525（专线）",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8043]
[436,null,"泉河头 泉铭线523（专线）",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,7794]
[437,null,"润北 华骏2线522 （专线）",null,"输电线路",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8230]
[438,null,"润北 华骏3线523（专线）",null,"输电线路",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8230]
[439,null,"润北 华骏一线541 （专线）",null,"输电线路",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8230]
[440,null,"双庙 安各庄521",null,"线路",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,6937]
[441,null,"双庙 陡河电厂513",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,11785]
[442,null,"双庙 华城线525（专线）",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,9057]
[443,null,"税东 税佰线522",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,10070]
[444,null,"洼里 大城2线523 （专线）",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,9353]
[445,null,"洼里 大城3线516 （专线）",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,9353]
[446,null,"洼里 大陆线528 （专线）",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,9353]
[447,null,"洼里 洼盛线526 （专线）",null,"输电线路",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,11364]
[448,null,"西南郊 电炉512 （专线）",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8043]
[449,null,"西南郊 合鑫线517 （专线）",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8043]
[450,null,"习家套 申钢干521",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,9353]
[451,null,"新城子 华电线526",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,6235]
[452,null,"银城铺 天富工贸528",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,6235]
[453,null,"银城铺 银鑫线529",null,"输电线路",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8246]
[454,null,"赵店子 赵鑫二线526(专线)",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,8605]
[455,null,"周官屯 周曹线515",null,"电缆",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,7856]
[456,null,"遵化 遵双线526(专线)",null,"CT",0,{"v":0,"d":"0%"},null,null,12470]

{"sheet":"低压台区开放容量","index":1,"n_rows":171,"n_cols":9,"rows_kept":171}
["市","县","所","台区名称","台区编号","台区容量","安装容量","安装占比","剩余"]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV正大线三女河525崔安支#2崔家屯村4综合配电变压器","1102726777","160",126.7,{"$f":"G2/F2*100","v":{"v":79.1875,"d":"79.19"}},{"$f":"F2*0.8-G2","v":1.3}]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV李官屯线老庄子512白街内支#7白树庄村3综合配电变压器","1102729545","100",67.26,67.26,12.74]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV前冯各庄线老庄子521后东街内支#7后冯各庄村2综合配电变压器","1102729627",400,183.49,{"v":45.8725,"d":"45.87"},136.51]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV前冯各庄线老庄子521后西街内支#6后冯各庄村3综合配电变压器","1102729628",200,163.42,81.71,-3.41999999999999]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV前冯各庄线老庄子521后支#13后冯各庄村4综合配电变压器","1102729624",100,88.24,88.24,-8.23999999999999]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV前冯各庄线老庄子521后支#20后冯各庄村1综合配电变压器","1102729741",200,160,{"v":80,"d":"80.00"},0]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV前冯各庄线老庄子521前街内支#11前冯各庄村1综合配电变压器","1102729619","400",270,{"v":67.5,"d":"67.50"},50]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV前冯各庄线老庄子521前南街内支#7前冯各庄村3综合配电变压器","1102729649","100",80,{"v":80,"d":"80.00"},0]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV前冯各庄线老庄子521前西街内支#7前冯各庄村2综合配电变压器","1102729618","250",200,{"v":80,"d":"80.00"},0]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV前冯各庄线老庄子521前西支#2前冯各庄村4综合配电变压器","1102732296","200",100,{"v":50,"d":"50.00"},60]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525安街内支#1安家庄村1综合配电变压器","1102726766","100",67.65,67.65,12.35]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525安支#14崔家屯村3综合配电变压器","1102942481","250",160,{"v":64,"d":"64.00"},40]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525安支#21安家庄村2综合配电变压器","1102726767",200,50,{"v":25,"d":"25.00"},110]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525白街内支#10白树庄村2综合配电变压器","1102726771","160",128,{"v":80,"d":"80.00"},0]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525崔东街内支#5崔家屯村5综合配电变压器","1102726773","160",125.25,{"v":78.28125,"d":"78.28"},2.75]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525崔东南支#69崔家屯村6综合配电变压器","1102944812","160",140,{"v":87.5,"d":"87.50"},-12]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525崔东南支#71崔家屯村综合7变压器","0103484261","200",50,{"v":25,"d":"25.00"},110]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525崔街内支#9崔家屯村1综合配电变压器","1102726780","400",172.84,43.21,147.16]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525崔西街内支#8崔家屯村2综合配电变压器","1102726781","200",172.15,{"v":86.075,"d":"86.08"},-12.15]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525范街内支#1范家坨村3综合配电变压器","1102726785","200",56.68,28.34,103.32]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525范支#35白树庄村1综合配电变压器","1102726770","250",178.21,{"v":71.284,"d":"71.28"},21.79]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525范支#52范家坨村1综合配电变压器","1102726786","250",200,{"v":80,"d":"80.00"},0]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525范支#56范家坨村2综合配电变压器","1102726787","250",195,{"v":78,"d":"78.00"},5]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525金仪支#11杨信庄村4综合配电变压器","1102741312","200",150,{"v":75,"d":"75.00"},10]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525金仪支#14杨信庄村2综合配电变压器","1102726822","200",77.25,{"v":38.625,"d":"38.63"},82.75]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525金仪支#17杨信庄村1综合配电变压器","1102726821","100",79.4,{"v":79.4,"d":"79.40"},0.599999999999994]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525毛二东街内支#5毛二村2综合配电变压器","1102726802","100",131.1,{"v":131.1,"d":"131.10"},-51.1]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525毛二西街内支#9毛二村1综合配电变压器","1102726803","200",124.05,{"v":62.025,"d":"62.03"},35.95]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525毛三东街内支#15毛三村2综合配电变压器.","0103659258","315",50,{"v":15.8730158730159,"d":"15.87"},202]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525毛三东街内支#9毛三村1综合配电变压器.","0103659260","400",320,{"v":80,"d":"80.00"},0]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525毛三西街内支#4毛三村3综合配电变压器.","0103659261","400",110,{"v":27.5,"d":"27.50"},210]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525毛三西街内支#6毛三村4综合配电变压器.","0103659262","400",100,{"v":25,"d":"25.00"},220]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525毛三西街内支#8毛三村5综合配电变压器.","0103659259","400",200,{"v":50,"d":"50.00"},120]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525毛四街内支#5毛家坨村2综合配电变压器","0103544472","250",150,{"v":60,"d":"60.00"},50]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525毛四支#10毛四村1综合配电变压器","1102726811","200",140,{"v":70,"d":"70.00"},20]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525毛一街内支#9毛一村1综合配电变压器","1102726814","400",315.5,{"v":78.875,"d":"78.88"},4.5]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525姚支#12姚家庄村2综合配电变压器.","0103659349","400",320,{"v":80,"d":"80.00"},0]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525姚支#17姚家庄村3综合配电变压器.","0103659350","400",70,{"v":17.5,"d":"17.50"},250]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525姚支#18姚家庄村4综合配电变压器.","1102726825","200",154,{"v":77,"d":"77.00"},6]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525姚支#20姚家庄村5综合配电变压器.","0103659314","400",90,{"v":22.5,"d":"22.50"},230]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525姚支#4姚家庄村1综合配电变压器.","0103659348","400",236,{"v":59,"d":"59.00"},84]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525姚支1分支#3姚家庄村6综合配电变压器.","1103051903","200",160,{"v":80,"d":"80.00"},0]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525姚支2分支#10姚家庄村7综合配电变压器.","0103659355","400",320,{"v":80,"d":"80.00"},0]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV白沫子线三女河521白砖支#20白沫子村6综合配电变压器","0103668912",200,77,{"v":38.5,"d":"38.50"},83]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522陈支#39陈庄子村3综合配电变压器","0103672422",400,369.27,{"v":92.3175,"d":"92.32"},-49.27]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522陈支#47陈庄子村4综合配电变压器","0103672402",400,121.86,{"v":30.465,"d":"30.47"},198.14]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522詹街内支#13詹家哨村3综合配电变压器","0103519052",400,53,13.25,267]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_新10kV高庄子线三女河522三街内支#7三女河村3综合配电变压器","0103548095",400,320.1,{"v":80.025,"d":"80.03"},-0.100000000000023]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522韩东支#11韩家街村2综合配电变压器.","0103658722","200",66.73,{"v":33.365,"d":"33.37"},93.27]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522韩东支#4韩家街村1综合配电变压器.","0103658707","250",15,{"v":6,"d":"6.00"},185]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522韩西街内支#7韩家街村4综合配电变压器.","0103658723",400,89.46,{"v":22.365,"d":"22.37"},230.54]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522方西街内支#2方子里村2综合配电变压器.","0103658724","160",107.25,{"v":67.03125,"d":"67.03"},20.75]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522方东街内支#5方子里村1综合配电变压器.","0103658725",400,340.96,85.24,-20.96]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522方西街内支#4方子里村3综合配电变压器.","0103658726",315,206.5,{"v":65.5555555555556,"d":"65.56"},45.5]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522韩家街内支#4韩家街村5综合配电变压器.","0103658727",400,19.8,4.95,300.2]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522方街内支#1方子里村4综合配电变压器.","0103658728",400,72.6,18.15,247.4]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522韩西街内支#4韩家街村3综合配电变压器.","0103658729","100",17,{"v":17,"d":"17.00"},63]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV白沫子线三女河521白南街内支#2白沫子村5综合配电变压器","1103196423",160,127.8,{"v":79.875,"d":"79.88"},0.200000000000003]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_新10kV高庄子线三女河522詹西街内支#5詹家哨2综合配电变压器","0103494521",400,249,62.25,71]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_新10kV高庄子线三女河522詹街内支#5詹家哨1综合配电变压器","0103494522","200",85,{"v":42.5,"d":"42.50"},75]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522詹东街内支#7詹家哨村4综合配电变压器","0103519051",200,42.35,{"v":21.175,"d":"21.18"},117.65]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV白沫子线三女河521塑料厂支#3富王庄村2综合配电变压器","1102740902","80",18.7,{"v":23.375,"d":"23.38"},45.3]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV毛家坨线三女河523高支#26黄花港村1综合配电变压器","1102729669",160,92.4,57.75,35.6]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV高庄子线三女河522陈支#43陈庄子村1综合配电变压器","1102729671",400,310.3,{"v":77.575,"d":"77.58"},9.69999999999999]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV毛家坨线三女河523黄街内支#2黄花港村2综合配电变压器","1102729672",160,136.95,{"$f":"G66/F66*100","v":{"v":85.59375,"d":"85.59"}},{"$f":"F66*0.8-G66","v":-8.94999999999999}]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV白沫子线三女河521白西街内支#5白沫子村2综合配电变压器","1102729681",160,124.7,{"v":77.9375,"d":"77.94"},3.3]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV白沫子线三女河521白东支#3白沫子村3综合配电变压器","1102729682","100",67.5,{"v":67.5,"d":"67.50"},12.5]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV白沫子线三女河521白南街内支#8白沫子村4综合配电变压器","1102729683","100",95.15,95.15,-15.15]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV白沫子线三女河521新支#6富王庄村1综合配电变压器","1102729685",250,199.65,79.86,0.349999999999994]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV白沫子线三女河521张街内支#1南张庄村2综合配电变压器","1102729686","100",56.05,56.05,23.95]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV白沫子线三女河521张街内支#5南张庄村1综合配电变压器","1102729690","100",92.29,92.29,-12.29]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV白沫子线三女河521女东街支#6女过庄村7综合配电变压器","1102729691","250",147.95,59.18,52.05]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV白沫子线三女河521女西街内支#3女过庄村5综合配电变压器","1102729692",200,137.78,68.89,22.22]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV白沫子线三女河521女西南支#6女过庄村6综合配电变压器","1102729693","100",99,{"v":99,"d":"99.00"},-19]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV白沫子线三女河521女东街内支#15女过庄村4综合配电变压器","1102729699",200,144.1,72.05,15.9]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV白沫子线三女河521女东街内支#11女过庄村1综合配电变压器","1102729700",200,160,{"v":80,"d":"80.00"},0]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV白沫子线三女河521女西街内支#9女过庄村2综合配电变压器","1102729701","100",154.2,{"v":154.2,"d":"154.20"},-74.2]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV白沫子线三女河521女东北街内支#1女过庄村3综合配电变压器","1102729702",200,192.85,{"v":96.425,"d":"96.43"},-32.85]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522许街内支#4许家哨村1综合配电变压器","1102729706",400,293.97,{"v":73.4925,"d":"73.49"},26.03]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522许支#24许家哨村2综合配电变压器","1102729707",315,219.15,{"v":69.5714285714286,"d":"69.57"},32.85]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522许北街内支#2许家哨村3综合配电变压器","1102729708","200",128.45,{"v":64.225,"d":"64.23"},31.55]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522三东街内支#7三女河村2综合配电变压器","1102729716","200",211.48,105.74,-51.48]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522三东街支#11三女河村6综合配电变压器","1102729717","200",138.7,69.35,21.3]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522三东街内支#8三女河村1综合配电变压器","1102729718","160",124.5,{"v":77.8125,"d":"77.81"},3.5]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522陈支#19三女河村5综合配电变压器","1102729719",250,188.2,75.28,11.8]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522许支#6三女河村4综合配电变压器","1102729720","100",75.9,{"v":75.9,"d":"75.90"},4.09999999999999]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522#10邵家街村2综合配电变压器","1102729722","100",152,{"v":152,"d":"152.00"},-72]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522许南街内支#9许家哨村4综合配电变压器","1102729723","250",176.73,{"v":70.692,"d":"70.69"},23.27]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV高庄子线三女河522陈支#46陈庄子村2综合配电变压器","1102729724","160",188.88,118.05,-60.88]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522刘西街内支#4刘家哨村4综合配电变压器","1102729734","100",73.35,73.35,6.65000000000001]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522刘街内支#42刘家哨村5综合配电变压器","1102729735","160",72.05,{"v":45.03125,"d":"45.03"},55.95]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522刘街内支#38刘家哨村1综合配电变压器","1102729738","100",296.5,{"v":296.5,"d":"296.50"},-216.5]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522刘街内支#36刘家哨村2综合配电变压器","1102729739","100",67.95,67.95,12.05]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV高庄子线三女河522刘街内支#29刘家哨村3综合配电变压器","1102729740","100",54.45,54.45,25.55]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525高街内支#5高庄子村1综合配电变压器","1102726791",200,99.7,49.85,60.3]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV正大线三女河525高北支#17高庄子村2综合配电变压器","1102726792","200",79.2,{"v":39.6,"d":"39.60"},80.8]
["唐山","高新服务中心","营业四班","电网_10kV毛家坨线三女河523黄西支#6黄花港村3综合配电变压器","1102726799",200,160.05,{"v":80.025,"d":"80.03"},-0.0500000000000114]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV毛家坨线三女河523后冯水支#5邵家街村1综合配电变压器","1102726816",250,195.73,{"v":78.292,"d":"78.29"},4.27000000000001]
["唐山","高新服务中心","营业四班","白沫子村1",null,250,156.75,{"v":62.7,"d":"62.70"},43.25]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV前冯各庄线老庄子521周街内支#2周凤庄村3综合配电变压器",1102729654,160,127.94,{"v":79.9625,"d":"79.96"},0.0600000000000023]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513党街内支#6党家庄村1综合配电变压器",1102942484,200,159.93,{"v":79.965,"d":"79.97"},0.0699999999999932]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV前冯各庄线老庄子521七东北支#5七王庄村2综合配电变压器",1102729645,200,159.22,79.61,0.780000000000001]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513瓦北水支#5瓦房庄村7综合配电变压器",1102741012,100,79.06,79.06,0.939999999999998]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV前冯各庄线老庄子521七东支#5七王庄村3综合配电变压器",1102729646,250,198.95,79.58,1.05000000000001]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513党街内支#10党家庄村8综合配电变压器",103668519,160,126.87,{"v":79.29375,"d":"79.29"},1.13]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513瓦街东支#7瓦房庄村4综合配电变压器",1102729597,250,198.79,{"v":79.516,"d":"79.52"},1.21000000000001]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV李官屯线老庄子512沙街内支#4沙务庄村1综合配电变压器",1102729569,200,157.53,{"v":78.765,"d":"78.77"},2.47]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513党街西南支#2党家庄村5综合配电变压器",1102729579,250,168.7,67.48,31.3]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV李官屯线老庄子512老西街内支#6老庄子村5综合配电变压器",1102729556,200,156.53,{"v":78.265,"d":"78.27"},3.47]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513瓦南街内支#6瓦房庄村12综合配电变压器",103668518,160,123.2,{"v":77,"d":"77.00"},4.8]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV前冯各庄线老庄子521王街内支#9南王庄村1综合配电变压器",1102729641,250,195.13,{"v":78.052,"d":"78.05"},4.87]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513瓦西街内支#11瓦房庄村5综合配电变压器",1102729592,160,122.71,{"v":76.69375,"d":"76.69"},5.29000000000001]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513瓦西街内支#6瓦房庄村3综合配电变压器",1102729596,250,191.49,{"v":76.596,"d":"76.60"},8.50999999999999]
["唐山","高新服务中心","营业四班","新10kV前冯各庄线老庄子521王街内支#19南王庄村2综合配电变压器",103548091,250,190.14,{"v":76.056,"d":"76.06"},9.86000000000001]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV前冯各庄线老庄子521七东支#2七王庄村4综合配电变压器",1102729647,160,117.1,{"v":73.1875,"d":"73.19"},10.9]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513小街内支#4小城子村1综合配电变压器",1102729608,100,78.94,78.94,1.06]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513瓦东街内支#8瓦房庄村1综合配电变压器",1102729594,160,116.51,{"v":72.81875,"d":"72.82"},11.49]
["唐山","高新服务中心","营业四班","新10kV詹官屯线老庄子523#50詹官屯村3综合配电变压器",103548094,200,147.79,{"v":73.895,"d":"73.90"},12.21]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV李官屯线老庄子512沙南街内支#10沙雾庄村4综合配电变压器",1102843542,100,67.51,67.51,12.49]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV詹官屯线老庄子523新西北支#1新村2综合配电变压器",1102942470,200,143.13,{"v":71.565,"d":"71.57"},16.87]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV韩庄子线老庄子522小街西支#3小城子村3综合配电变压器",1102733046,200,133.34,66.67,26.66]
["唐山","高新服务中心","营业四班","新10kV詹官屯线老庄子523#56詹官屯村1综合配电变压器",103547693,250,194.69,{"v":77.876,"d":"77.88"},5.31]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513党街内支#9党家庄村2综合配电变压器",1102729581,250,191.84,{"v":76.736,"d":"76.74"},8.16]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV前冯各庄线老庄子521#13老庄子村6综合配电变压器",1102729637,80,33.63,{"v":42.0375,"d":"42.04"},30.37]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV李官屯线老庄子512社办厂支#5李官屯村2综合配电变压器",1102942483,160,92.79,{"v":57.99375,"d":"57.99"},35.21]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV前冯各庄线老庄子521冯北水支#13七王庄村1综合配电变压器",1102729644,200,159.26,79.63,0.740000000000009]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV前冯各庄线老庄子521周街内支#4周风庄村1综合配电变压器",1102942482,200,118.64,59.32,41.36]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513瓦街内支#13瓦房庄村2综合配电变压器",1102729595,200,105.61,{"v":52.805,"d":"52.81"},54.39]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV李官屯线老庄子512沙北支#16沙务庄村2综合配电变压器",1102729570,200,105.57,{"$f":"G130/F130*100","v":{"v":52.785,"d":"52.79"}},{"$f":"F130*0.8-G130","v":54.43}]
["唐山","高新服务中心","营业四班","新10kV前冯各庄线老庄子521#13老庄子村3综合配电变压器",103548092,400,264.36,66.09,55.64]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513夏南街内支#5夏屋村4综合配电变压器",1102843541,100,8,{"v":8,"d":"8.00"},72]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513小支#5小城子村2综合配电变压器",1102729609,200,77.77,{"v":38.885,"d":"38.89"},82.23]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV前冯各庄线老庄子521韩东支#3韩庄子村3综合配电变压器",1102729622,100,0,{"v":0,"d":"0.00"},80]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513夏支#23夏屋村5综合配电变压器",1102843543,100,0,{"v":0,"d":"0.00"},80]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513瓦西街内支#4瓦房庄村9综合配电变压器",1102729611,160,38.94,{"v":24.3375,"d":"24.34"},89.06]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV李官屯线老庄子512李街内支#8李官屯村1综合配电变压器",1102942480,315,250.76,{"v":79.6063492063492,"d":"79.61"},1.24000000000001]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV李官屯线老庄子512李北街内支#4李官屯村4综合配电变压器",1102729572,250,99.41,{"v":39.764,"d":"39.76"},100.59]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV前冯各庄线老庄子521七街内支#15七王庄村5综合配电变压器",1102732297,200,147.58,73.79,12.42]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513瓦街内支#5瓦房庄村8综合配电变压器",1102729612,200,35.4,{"v":17.7,"d":"17.70"},124.6]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV前冯各庄线老庄子521韩街内支#5大树韩庄子村2综合配电变压器",1102729620,160,0,{"v":0,"d":"0.00"},128]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513瓦南街内支#5瓦房庄村6综合配电变压器",1102729587,250,73.15,29.26,126.85]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513夏街西支#4夏屋村2综合配电变压器",1102729604,250,19.8,7.92,180.2]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513夏街内支#7夏屋村1综合配电变压器",1102729603,200,0,{"v":0,"d":"0.00"},160]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV李官屯线老庄子512李街内支#1李官屯村3综合配电变压器",1102731693,200,0,{"v":0,"d":"0.00"},160]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV前冯各庄线老庄子521老街内支#5老庄子村1综合配电变压器",1102729634,315,83.23,{"v":26.4222222222222,"d":"26.42"},168.77]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV李官屯线老庄子512饭店支#2韩庄子村1综合配电变压器",1102729124,315,38.68,{"v":12.2793650793651,"d":"12.28"},213.32]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513#79瓦房庄村10综合配电变压器",1103009162,315,20.24,{"v":6.42539682539682,"d":"6.43"},231.76]
["唐山","高新服务中心","营业四班","新10kV瓦房庄线老庄子513夏支#30夏屋村3综合配电变压器",103547694,400,85.72,21.43,234.28]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513小北支#3小城子村4综合配电变压器",103664917,400,0,{"v":0,"d":"0.00"},320]
["唐山","高新服务中心","营业四班","10kV瓦房庄线老庄子513小北支#3小城子村5综合配电变压器",103664918,400,0,{"v":0,"d":"0.00"},320]
["唐山","高新服务中心","营业二班","刘家洼村4号变台",1102897601,315,91.48,{"v":29.0412698412698,"d":"29.04"},{"$f":"(F152*0.8)-H152","v":{"v":222.95873015873,"d":"222.96"}}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","刘家洼村5号变台",1102860879,315,15,{"$f":"G153/F153*100","v":{"v":4.76190476190476,"d":"4.76"}},{"$f":"(F153*0.8)-H153","v":{"v":247.238095238095,"d":"247.24"}}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","前白寺口村2号变台",1102005625,315,205.36,{"v":65.1936507936508,"d":"65.19"},{"v":186.806349206349,"d":"186.81"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","前白寺口村3号变台",1103075050,315,163.76,{"v":51.9873015873016,"d":"51.99"},{"v":200.012698412698,"d":"200.01"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","三益庄村1号变台",1103110205,315,105.05,{"v":33.3492063492063,"d":"33.35"},{"v":218.650793650794,"d":"218.65"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","三益庄村2号变台",1102891030,315,85.41,{"v":27.1142857142857,"d":"27.11"},{"v":224.885714285714,"d":"224.89"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","三益庄村3号变台",1103110206,315,207.06,{"v":65.7333333333333,"d":"65.73"},{"v":186.266666666667,"d":"186.27"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","三益庄村4号变台",1103175271,315,93.55,{"v":29.6984126984127,"d":"29.70"},{"v":222.301587301587,"d":"222.30"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","三益庄村5号变台",1102845287,315,172.63,{"v":54.8031746031746,"d":"54.80"},{"v":197.196825396825,"d":"197.20"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","三益庄村6号变台",1103173234,315,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":252,"d":"252.00"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","三益庄村7号变台",1103173236,400,23.6,{"v":5.9,"d":"5.90"},{"v":314.1,"d":"314.10"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","田庄村1号变台",1102860865,315,252,{"v":80,"d":"80.00"},{"v":172,"d":"172.00"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","田庄村2号变台",1103173238,315,160.04,{"v":50.8063492063492,"d":"50.81"},{"v":201.193650793651,"d":"201.19"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","新城子村3号变台",1103135777,315,24.36,{"v":7.73333333333333,"d":"7.73"},{"v":244.266666666667,"d":"244.27"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","张家洼村1号变台",1102845638,160,109.62,{"v":68.5125,"d":"68.51"},{"v":59.4875,"d":"59.49"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","张家洼村2号变台",1103112760,315,0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":252,"d":"252.00"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","中白寺口村1号变台",1103173235,400,274.62,{"v":68.655,"d":"68.66"},{"v":251.345,"d":"251.35"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","中白寺口村2号变台",1102860863,315,163.3,{"v":51.8412698412698,"d":"51.84"},{"v":200.15873015873,"d":"200.16"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","中白寺口村4号变台",1103055137,400,321.18,{"v":80.295,"d":"80.30"},{"v":239.705,"d":"239.71"}]
["唐山","高新服务中心","营业二班","10kV龙王庙521龙泉小区线32北分5#柱上变压器",1103097224,250,144,{"v":57.6,"d":"57.60"},{"v":142.4,"d":"142.40"}]